# 二号泵房设备巡检作业指导书

文件编号：SC-OPS-017　版本：C/2　生效日期：2026 年 9 月 1 日　适用范围：城东水厂二号取水泵房

# 1　目的与适用范围

本指导书规定二号取水泵房日常巡检、周检和月度检查的项目、方法、判定标准与记录要求，用于保证取水泵组、配电和附属设施连续稳定运行。适用于当班运行人员和设备维护班组。

# 2　职责

- 当班运行人员：按本指导书完成每 2 小时一次的日常巡检，填写巡检记录并及时报告异常。

- 设备维护班组：负责周检、月检及缺陷处理，在 24 小时内反馈处理结果。

- 运行主管：每周抽查巡检记录不少于 3 份，组织对重复缺陷进行原因分析。

# 3　安全要求

进入泵房前确认通风设备运行，地下泵坑作业前检测氧气和硫化氢浓度。巡检过程中不得触碰旋转部件，不得跨越防护栏；发现电气设备冒烟、异响或漏电时立即按下紧急停机按钮并报告值班调度。

# 4　巡检流程

- 到达泵房后在门禁终端签到，领取红外测温仪和巡检终端。

- 按“配电室—泵组—真空系统—排水坑—起重设备”的固定路线巡视，不得跳项。

- 逐台记录水泵出口压力、电机电流、轴承温度和振动值，与上次记录比较。

- 对超出判定标准的项目拍照上传，并在终端中选择缺陷等级。

- 巡检结束后核对记录完整性，在交接班会上报告当班缺陷。

## 4.1　检查项目与判定标准

表 1 列出泵组日常巡检的主要项目。判定标准依据设备制造商说明书和近三年运行统计确定，如设备更换须同步修订。

表 1　泵组日常巡检项目

| 部位 | 检查项目 | 判定标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机 | 运行电流 | 不超过额定电流 186 A | 配电屏读数 |
|  | 轴承温度 | ≤ 75 ℃，温升 ≤ 40 K | 红外测温 |
|  | 振动速度 | ≤ 4.5 mm/s | 便携测振仪 |
| 水泵 | 出口压力 | 0.32～0.38 MPa | 就地压力表 |
|  | 机械密封泄漏 | 每分钟不超过 10 滴 | 目视计数 |
| 真空系统 | 真空度 | −0.06 MPa 以下 | 真空表 |
| 排水坑 | 液位与排水泵自启 | 液位低于报警线，浮球动作灵活 |  |

## 4.2　缺陷分级

缺陷按对供水安全的影响分为三级，处理时限从发现时起计算。

表 2　缺陷等级与处理时限

| 等级 | 典型情形 | 处理时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 可能导致停泵或减产的缺陷，如轴承温度超过 85 ℃、电缆接头发热 | 立即处理，2 小时内恢复或切换备用泵 |
| 二级 | 影响设备寿命但暂不影响运行，如密封泄漏超标、振动值接近上限 | 24 小时内处理 |
| 三级 | 外观、标识、照明等一般问题 | 7 天内处理 |

# 5　记录与归档

巡检记录以电子方式保存于设备管理系统，保存期限不少于三年。纸质应急记录在系统恢复后 24 小时内补录。月末由运行主管导出缺陷统计，提交设备管理部。

- 日常巡检记录：每班 1 份，系统自动归档。

- 缺陷处理单：按缺陷编号归档，附处理前后照片。

- 月度检查报告：每月 5 日前完成。

# 6　附则

本指导书由设备管理部负责解释，自发布之日起执行，原 SC-OPS-017 C/1 版同时废止。本文件为演示用原创资料。